## Выполненные работы
Дата | Описание выполненных работ | Примечание
2023-05-22 | Вводный инструктаж. Получение пропуска. Стартовое совещание.
2023-05-23 | Интервьюирование оперативного персонала корпуса 0403. Предварительные тестирование контуров.
2023-05-24 | Предварительные тестирование контуров. Наблюдение за процессом.
2023-05-25 | Предварительные тестирование контуров. Настройка ПИД-регуляторов.
2023-05-26

## Предварительное тестирование
№ | Позиция | Описание | Время1 | Шаг1 | Время2 | Шаг2 | Время3 | Шаг3 | Время4 | Шаг4
1 | FIRC33765.SV | Расход ИПБ из ц.0401 | 2023-05-23 | -0.5 | 2023-05-23 14:12 | 0.5
2 | TIRC31713 | Температура умягченной воды | 2023-05-23 14:37 | -0.4 | 2023-05-23 15:15 | 0.4
3 | FIRC33700 | Расход шихты после T-4/1 | 2023-05-23 15:30 | -0.55 | 2023-05-23 15:37 | 0.55
4 | TIRCA31700 | Температура шихты после T-4/1 | 2023-05-23 15:49 | 2.7
5 | FIRCA33709 | Расход технологического воздуха после П-3а | 2023-05-23 14:22 | -50 | 2023-05-23 16:43 | 50
6 | FIRCA33701 | Расход реакционной массы перед E-12 | 2023-05-23 17:11 | -0.4 | 2023-05-23 16:58 | 0.4
18.8

## Настройка ПИД
№ | Позиция | Описание | До настройки |  |  |  | После настройки |  |  |  | Дата настройки | Заключение о сосотоянии контура до и после обследования
|  |  | П | И | Д | Среднее отклонение PV от SV | П | И | Д | Среднее отклонение PV от SV
1 | FIRCA33777 | Расход реакционной массы после колонны оксиления №5 | 400 | 20 | 0 | 0.1 | 200 | 20 | 0 | 0.06 | 2023-05-25 16:02 | Значение расхода реакционной массы колебался синусоидой около уставки, но до нее не доходил. Сейчас колебания по уставке.
2 | FIRCA33802 | Расход реакционной массы после E-12 | 0 | 250 | 0 | 1.1 |  |  |  |  | 2023-05-26 10:47

## Выявленные недостатки
№ | Описание узких мест производства
1 | Все клапаны подачи пара в теплообменники Т-4/* открыты на 100%
2 | Температуру шихты после теплообменников Т-4/* невозможно должным образом контролировать (см. п .1)
3 | На теплообменниках Т-4/* формируется солевой слой (эмульсия)
4 | Соли идут в корпус 0405!
5 | Температуры шихты перед колонной окисления на каждом узле окисления разная (варируется от 87 до 105)
6 | Температура на низах колонны в проблемных узлах выше технологически рекомендованных - образование побочных продуктов окисления ИПБ
7 | Корпус 0403 работает на предельных значениях - перед операторами ставится цель получения мин. 19,3 т/ч ГПИПБ
8 | Контура подачи и отпуска в колоннах окисления функционируют некорректно
9 | Некорректная работа контуров по отводу тепла на разных уровнях колонны окисления
10 | Расход на вход колонны рефракции FIRCA33802 сильно скачет (стоит в конце линии питания)
11 | Посмотреть ПИДы у №1,2,3,4 у узла выделения укрепленной реакционной массы
12 | Запомнить: у колонны окисления №7 другая конструкция, поэтому подача технолог воздуха ниже, около 2060 м3/ч
13 | По значению содержания O2 в абгазах можно судить об работе колонн окисления. Если уровень содержания около 1%, то какая-то колонна работает некорректно
14 | На 4-ой колонне окисления до простукивания была температура 75, а стала 87 - эффект на молоток
15 | У колонны окисления №6 разность между подаче шихты и отбором реакционной массы около 2-х м3/ч, а на остальных около 1,2-1,4 м3/ч
16 | ! Подача тех воздуха должна быть плавной и долгой, чтобы не образовывалась воздушная пробка
17 | Колебания на колонне К-14/1 колеблется +-1 м3/ч
18 | Регулирование подачи РМО на К-14/1 невозможно!

## Заметк
Заметки
1 | Уменьшение подачи тех воздуха ведет к уменьшению температуры 1-го и последующих секций
2 | При резком изменении подачи тех воздуха в Е-8/* прибывает больше ИПБ, потом процесс нормализуется
3 | На степ-тестах повысить температуру в теплообменнике Т-15 и пронаблюдать за содержанием ГПИПБ парах ИПБ, в обратном ИПБ, а также выход продукта.
4 | Уровень обратного ИПБ в узле очистки падает ночью, поэтому иногда закрывают клапан отбора обратного ИПБ полностью, но шунт открыт.