## Выполненные работы
Дата | Описание выполненных работ | Примечание
2023-05-22 | Вводный инструктаж. Получение пропуска.
2023-05-23 | Стартовое совещание. Подготовка. Оформление наряд допуска. Начало работ.
2023-05-24 | Настройка контуров на узле окисления. Пошаговое тестирование на узле окисления
2023-05-25 | Настройка контуров на узле окисления. Пошаговое тестирование на узле окисления
2023-05-26 | Настройка контуров на узле укрепления реакционной массы. Пошаговое тестирование на узле укрепления реакционной массы.
2023-05-26 | Настройка контуров на узле выделения ГПИБ. Пошаговое тестирование на узле выделения ГПИБ.
2023-05-29 | Настройка контуров на узле выделения ГПИБ. Пошаговое тестирование на узле выделения ГПИБ.
2023-05-30 | Настройка контуров на узле выделение ацетона сырца. Пошаговое тестирование на узле выделение ацетона сырца.

## Предварительное тестирование
№ | Позиция | Описание | ед.изм. | Исх. | Время1 | Шаг1 | Время2 | Шаг2 | Время3 | Шаг3 | Время4 | Шаг4 | Комментарий
1 | FIRC33765 | Расход ИПБ из ц.0401 | т/ч | 15.8 | 2023-05-23 14:01 | 15.3 | 2023-05-23 14:11 | 15.3
2 | TIRC31713 | Температура умягченной воды | C | 40.203 | 2023-05-23 14:37 | 38.8 | 2023-05-23 15:14 | 40.102
3 | FIRC33700 | Расход шихты после T-4/1 | м3/ч | 18.9 | 2023-05-25 09:53 | 19.5 | 2023-05-25 12:05 | 18.9 |  |  |  |  | Уровень изменился через 2 часа
4 | TIRCA31700 | Температура шихты после T-4/1 | C | Клапан открыт на 100%. Регулирование температуры шихты перед входом в окислитель не представляется возможным. Альтернативой может быть управление температурой первой секции.
5 | FIRCA33709 | Расход технологического воздуха после П-3а | м3/ч | 2530 | 2023-05-25 11:58 | 2480 | 2023-05-25 12:05 | 2400
6 | FIRCA33701 | Расход реакционной массы перед E-12 | м3/ч | 17.6 | 2023-05-23 17:11 | 17.5 | 2023-05-23 17:21 | 800
7 | FIRC33720 | Расход шихты после T-4/2 | м3/ч | 18.8 | 2023-05-25 09:00 | 18.5 | 2023-05-25 09:11 | 17 | 2023-05-25 11:00 | 18.5 |  |  | Перекидывать нагрузку м/у колоннами: по температуре (на 1,8 вросла на 3,4 за 10 мин); по клапанам на отборе, чтобы убрать насыщение; по рефракции, по побочным продуктам. Уровень начал падать после 1:30
8 | TIRCA31720 | Температура шихты после T-4/2 | C | Клапан открыт на 100%. Регулирование температуры шихты перед входом в окислитель не представляется возможным. Альтернативой может быть управление температурой первой секции. | [8 empty] | Клапан на 100%
9 | FIRCA33729 | Расход технологического воздуха после П-3а | м3/ч | 2480 | 2023-05-25 13:55 | 2300 | 2023-05-25 14:05 | 2480
10 | FIRCA33730 | Расход реакционной массы перед E-12 | м3/ч | 17.5 | 2023-05-25 10:38 | 15.5 | 2023-05-25 11:00 | 17.5
11 | FIRC33740 | Расход шихты после T-4/3 | м3/ч | 18.8 | 2023-05-25 14:30 | 18.5 | 2023-05-25 14:40 | 18.8
12 | TIRCA31740 | Температура шихты после T-4/3 | C | Клапан открыт на 100%. Регулирование температуры шихты перед входом в окислитель не представляется возможным. Альтернативой может быть управление температурой первой секции.
13 | FIRCA33746 | Расход технологического воздуха после П-3а | м3/ч | 2480 | 2023-05-25 13:55 | 2300 | 2023-05-25 14:05 | 2480 |  |  |  |  | Снижение расхода воздуха повлияло на температуру верхних секций (снизило на 0,5°С). Резкое изменение может привести к выбросу по давлению ит.п.) Унос ИПБ
14 | FIRCA33747 | Расход реакционной массы перед E-12 | м3/ч | 18.8 | 2023-05-25 09:00 | 18.5 | 2023-05-25 09:11 | 17
15 | FIRC33750 | Расход шихты после T-4/4 | м3/ч | 18.8 | 2023-05-25 14:30 | 18.5 | 2023-05-25 14:40 | 18.8 |  |  |  |  | Нет возможности увеличить расход шихты. Клапан 98%. Температура выросла на 0,5°С через 10мин
16 | TIRCA31750 | Температура шихты после T-4/4 | C | Клапан открыт на 100%. Регулирование температуры шихты перед входом в окислитель не представляется возможным. Альтернативой может быть управление температурой первой секции.
17 | FIRCA33759 | Расход технологического воздуха после П-3а | м3/ч | 2480 | 2023-05-25 13:55 | 2300 | 2023-05-25 14:05 | 2480 |  |  |  |  | Снижение расхода воздуха повлияло на температуру верхних секций (снизило на 0,5°С). Резкое изменение может привести к выбросу по давлению ит.п.) Унос ИПБ
18 | FIRCA33760 | Расход реакционной массы перед E-12 | м3/ч | 17.8 | 2023-05-25 09:00 | 17.5 | 2023-05-25 09:11 | 17.8
19 | FIRC33770 | Расход шихты после T-4/5 | м3/ч | 18.9 | 2023-05-25 14:49 | 19.5 | 2023-05-25 14:56 | 18.9 |  |  |  |  | тем-ра изменилась через 10 мин на 0,6°С
20 | TIRCA31770 | Температура шихты после T-4/5 | C | Клапан открыт на 100%. Регулирование температуры шихты перед входом в окислитель не представляется возможным. Альтернативой может быть управление температурой первой секции.
21 | FIRCA33776 | Расход технологического воздуха после П-3а | м3/ч
22 | FIRCA33777 | Расход реакционной массы перед E-12 | м3/ч
23 | FIRC33780 | Расход шихты после T-4/6 | м3/ч | 18.8 | 2023-05-25 14:49 | 18 | 2023-05-25 15:00 | 18.8 |  |  |  |  | тем-ра изменилась через 10 мин на 1°С
24 | TIRCA31780 | Температура шихты после T-4/6 | C | Клапан открыт на 100%. Регулирование температуры шихты перед входом в окислитель не представляется возможным. Альтернативой может быть управление температурой первой секции.
25 | FIRCA33789 | Расход технологического воздуха после П-3а | м3/ч | 2530 | 2023-05-25 15:15 | 400 | 2023-05-25 15:25 | 2530
26 | FIRCA33790 | Расход реакционной массы перед E-12 | м3/ч
27 | FIRC33080 | Расход шихты после T-4/7 | м3/ч
28 | TIRCA31600 | Температура шихты после T-4/7 | C | Клапан открыт на 100%. Регулирование температуры шихты перед входом в окислитель не представляется возможным. Альтернативой может быть управление температурой первой секции.
29 | FIRCA33090 | Расход технологического воздуха после П-3а | м3/ч
30 | FIRCA33010 | Расход реакционной массы перед E-12 | м3/ч
31 | FIRCA33802 | Расход реакционной массы после E-12 | м3/ч
32 | TIRCA318061 | Температура * после T-15/1 | C | 93 | 2023-05-25 13:20 | 92.5 | 2023-05-25 13:40 | 93
33 | FIRCA33812 | Расход реакционной массы после E-12 | м3/ч
34 | TIRCA318161 | Температура * после T-15/2 | C | 93 | 2023-05-25 14:08 | 92.5 | 2023-05-25 13:40 | 93
35 | FIRCA33822 | Расход реакционной массы после E-12 | м3/ч
36 | TIRCA318261 | Температура * после T-15/3 | C | 93 | 2023-05-25 13:40 | 92.5 | 2023-05-25 14:08 | 93 |  |  |  |  | Держат температуру с запасом. Большие колебания.
37 | FIRCA33101 | Расход реакционной массы после E-12 | м3/ч
38 | TIRCA31630 | Температура * после T-15/4 | C | 93 | 2023-05-25 13:20 | 92 | 2023-05-25 13:40 | 93
39 | TIRCA318531 | Температура * после T-25/1 | C
40 | TIRCA318631 | Температура * после T-25/2 | C
41 | TIRCA318731 | Температура * после T-25/3 | C
42 | TIRCA31650 | Температура * после T-25/4 | C
43 | TIRCA317011 | Тем-ра 1-ой секции Р2/1 | °С | 123.5 | 2023-05-25 11:15 | 124
44 | TIRCA317011 | Тем-ра 1-ой секции Р2/1 | °С | 123.5 | 2023-05-25 11:15 | 124

## Настройка ПИД
№ | Позиция | Описание | До настройки |  |  |  |  | После настройки |  |  |  | Дата настройки | Заключение о состоянии контура до и после обследования
|  |  | П | И | Д | DB | Среднее отклонение PV от SV | П | И | Д | Среднее отклонение PV от SV
1 | PICA32711 |  | 115 | 35 |  |  | 0,01МПа | 115 | 35 | 0 | 0,008МПа | 2023-05-24 | Колебания 0,01Мпа. Настройка не позволила убрать колебания. Предполагается, что оно вызвано внешними возмущениями.
2 | FICA3370 | Расход из Р-2/1 | 0 | 320 |  | 0.15 | 0,3 м3/ч | 120 | 20 |  | 0,1 м3/ч | 2023-05-24 | Не поддерживал задание. После настройки задание поддерживает. Небольшие колебания остались.
3 | FIRC33720 | Расход шихты после T-4/2 | 300 | 40 |  |  | 0.03 | 450 | 20 |  | 0.02 | 2023-05-25 | величина колебаний снизилась вдвое. Скорость отработки задания увеличилась
4 | FIRC33700 | Расход шихты после T-4/1 | 400 | 50 |  |  | 0.03 | 300 | 20 |  | 0.02 | 2023-05-25
5 | FIRC33740 | Расход шихты после T-4/3 | 200 | 20 |  |  | 0.03 | 210 | 20 |  | 0.03 | 2023-05-25
6 | TIRCA317011 | Тем-ра 1-ой секции Р2/1 | 5 | 400 | [7 empty] | 2023-05-25
7 | FIRCA33729 | Расход технологического воздуха после П-3а | 700 | 40 |  |  |  | 800 | 20 |  |  | 2023-05-25
8 | FIRC33780 | Расход шихты после T-4/6 | 500 | 75 |  |  |  | 500 | 20 |  |  | 2023-05-25
9 | FIRCA33776 | Расход технологического воздуха после П-3а | 300 | 20 |  |  |  | 500 | 20 |  |  | 2023-05-26
10 | FIRCA33789 | Расход технологического воздуха после П-3а | 300 | 30 |  |  |  | 500 | 20 |  |  | 2023-05-26
11 | FICA33812 | Питание К-14/2 | 0 | 120 |  |  |  | 380 | 25 |  |  | 2023-05-26 | частота работы клапана увеличилась, но колебания расхода снизились вдвое
12 | FICA33822 | Питание К-14/3 | 0 | 120 |  |  |  | 300 | 12 |  |  | 2023-05-26
13 | FICA33101 | Питание К-14/4 | 0 | 120 |  |  |  | 350 | 12 |  |  | 2023-05-26
14 | FICA33802 | Питание К-14/1 | 0 | 120 |  |  |  | 0 | 120 |  |  | 2023-05-26
15 | TIRCA318261 | Температура * после T-15/3 | 21 | 500 |  |  |  | 20 | 200 |  |  | 2023-05-26
16 | TIRCA318261 | Температура * после T-15/2 | 30 | 250 |  |  |  | 17 | 220 |  |  | 2023-05-26
17 | TICA318531 | Температура * после T-25/1 | 100 | 900 |  |  |  | 100 | 900
18 | TICA318631 | Температура * после T-25/2 | 100 | 400 |  |  |  | 100 | 400
19 | TICA318731 | Температура * после T-25/3 | 350 | 750 |  |  |  | 100 | 400
20 | TICA31650 | Температура * после T-25/4 | 320 | 900 |  |  |  | 95 | 1500
21 | FIRCA33777 | Расход реакционной массы после колонны оксиления №5 | 400 | 20 | 0 | 0.1 |  | 200 | 20 | 0 | 0.06 | 2023-05-25 16:02
22 | FIRCA33802 | Расход реакционной массы после E-12 | 0 | 250 | 0 | 1.1
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## Выявленные недостатки
№ | Описание узких мест производства
1 | Содержание побочных продуктов ДМФК и ацетофенона в РМО увеличивается при увеличении числа рефракции
2 | Теплообменники Т-4/1.2.3.4.5.6.7 не справляются с поддержанием необходимой температуры.
3 | Переброброска нагрузки с одного реактора на другой ограничена возможностью клапанов и шкалы прибора расхода окисл.шихты
4 | Ограничение по клапану на выходе и Р-2/2
5 | При регулировании уровней в Р-2 и нагрузки на вход и выход Р-2 нужно учесть уровни в Е-10/1 и Е-12
6 | Повышение расхода шихты на Р2/2 привело к снижению температуры на 1ой секции и клапан по воде открылся на 100%.
7 | Уровень в кубе Р-2 100%. Со слов операторов нет ничего страшного. Тогда зачем включать его в контроллер?
8 | Колебания расхода питания 14/1. Причины не выявлены.
9 | Все клапаны подачи пара в теплообменники Т-4/* открыты на 100%
10 | Температуру шихты после теплообменников Т-4/* невозможно должным образом контролировать (см. п .1)
11 | На теплообменниках Т-4/* формируется солевой слой (эмульсия)
12 | Соли идут в корпус 0405!
13 | Температуры шихты перед колонной окисления на каждом узле окисления разная (варируется от 87 до 105)
14 | Температура на низах колонны в проблемных узлах выше технологически рекомендованных - образование побочных продуктов окисления ИПБ
15 | Корпус 0403 работает на предельных значениях - перед операторами ставится цель получения мин. 19,3 т/ч ГПИПБ
16 | Контура подачи и отпуска в колоннах окисления функционируют некорректно
17 | Некорректная работа контуров по отводу тепла на разных уровнях колонны окисления
18 | Расход на вход колонны рефракции FIRCA33802 сильно скачет (стоит в конце линии питания)
19 | Посмотреть ПИДы у №1,2,3,4 у узла выделения укрепленной реакционной массы
20 | Запомнить: у колонны окисления №7 другая конструкция, поэтому подача технолог воздуха ниже, около 2060 м3/ч
21 | По значению содержания O2 в абгазах можно судить об работе колонн окисления. Если уровень содержания около 1%, то какая-то колонна работает некорректно
22 | На 4-ой колонне окисления до простукивания была температура 75, а стала 87 - эффект на молоток
23 | У колонны окисления №6 разность между подаче шихты и отбором реакционной массы около 2-х м3/ч, а на остальных около 1,2-1,4 м3/ч
24 | ! Подача тех воздуха должна быть плавной и долгой, чтобы не образовывалась воздушная пробка
25 | Колебания на колонне К-14/1 колеблется +-1 м3/ч
26 | Регулирование подачи РМО на К-14/1 невозможно!

## Заметки
Заметки
1 | Уменьшение подачи тех воздуха ведет к уменьшению температуры 1-го и последующих секций
2 | При резком изменении подачи тех воздуха в Е-8/* прибывает больше ИПБ, потом процесс нормализуется
3 | На степ-тестах повысить температуру в теплообменнике Т-15 и пронаблюдать за содержанием ГПИПБ парах ИПБ, в обратном ИПБ, а также выход продукта.
4 | Уровень обратного ИПБ в узле очистки падает ночью, поэтому иногда закрывают клапан отбора обратного ИПБ полностью, но шунт открыт.