## Лист1
№ | Позиция | Описание | Ед. измерения | Режим | Значение на 25-ое мая 2023 в 10:10 | Открытие клапан, % | Насыщение и закрытие на 30-ое мая 2023 | Текущее значение | Изменение, % | Уставка | Значение на конец | Время начала | Время конца |  | Текущее значение | Значение конца | Текущее значение | Изменение, % | Уставка | Значение на конец | Время начала | Время конца |  | Текущее значение | Значение конца
1 | FIRC33765 | Расход ИПБ из ц.0401 | т/ч | авт. | 15.73 | 81.3 |  | 15.8 | -3 | 15.3 | 15.3 | 2023-05-23 14:01 | 2023-05-23 14:11 | 10 мин | 81.8% | 80.1% | 15.3 | 3 | 15.8 | 15.8 | 2023-05-23 14:12 | 2023-05-23 14:21 | 9 мин | 80.1% | 81.8% | хорошо
2 | TIRC31713 | Температура умягченной воды | C | авт. | 40.6 | 53.8 |  | 40.203 | -3 | 38.8 | 40.102 | 2023-05-23 14:37 | 2023-05-23 15:14 | 36 мин | 53.2% | 59.3% | 40.118 | 3 | 40 | 40.123 | 2023-05-23 15:15 | 2023-05-23 15:26 | 11 мин | 59.4% | 59.5% | оч долго
3 | FIRC33700 | Расход шихты после T-4/1 | м3/ч | авт. | 19.56 | 83.5 |  | 18.95 | -3 | 18.4 | 18.4 | 2023-05-23 15:30 | 2023-05-23 15:36 | 6 мин | 82.3% | 81.2% | 18.4 | 3 | 18.9 | 18.9 | 2023-05-23 15:37 | 2023-05-23 15:42 | 5 мин | 81.2% | 82.2% | хорошо
[8 empty] | 20 | -3 | 19.5 |  | 2023-05-25 09:59 |  |  | 84.9% |  | 18.9 | 10 | 20 | 20 | 2023-05-25 09:53 | 2023-05-25 09:56 | 3 мин | 82.1% | 84.9%
4 | TIRCA31700 | Температура шихты после T-4/1 | C | авт. | 96.2 | 100 | [10 empty] | 96.3 | 3 | 99 | 96.3 | 2023-05-23 15:49 | 2023-05-23 16:02 | 13 мин | 94.4% | 100% | оч плохо
5 | FIRCA33709 | Расход технологического воздуха после П-3а | м3/ч | авт. | 2549 | 68.6 |  | 2530 | -3 | 2480 | 2480 | 2023-05-23 16:22 | 2023-05-23 16:31 | 9 мин | 69.8% | 69.1% | 2480 | 3 | 2530 | 2530 | 2023-05-23 16:43 | 2023-05-23 16:46 | 3 мин | 69.1% | 70% | нормально колеблется в пределах от 2510 до 2540
6 | FIRCA33701 | Расход реакционной массы перед E-12 | м3/ч | авт. | 17.4 | 76.4 |  | 17.6 | -3 | 17.5 | 17.5 | 2023-05-23 17:11 | * | * | 87.4% | 88% | 17.6 | 3 | 18 | 17.52 | 2023-05-23 16:58 | * | * | 84.1% | 87.4% | Плохо работает - синусоида | настроить расход + давление
7 | FIRC33720 | Расход шихты после T-4/2 | м3/ч | авт. | 17.07 | 78.1 |  | 18.8 | -3 | 18.3 | 18.3 | 2023-05-25 08:58 | 2023-05-25 09:01 | 3 мин | 81.4% | 80.4% | 18.8 | 3 | 18.8 | 18.8 | 2023-05-25 09:06 |  |  | 80.8%
[8 empty] | 18.8 | -10 | 17 | 16.99 | 2023-05-25 09:11 | 2023-05-25 09:14 | 3 мин | 81.4% | 78% | [7 empty] | 77.9%
8 | TIRCA31720 | Температура шихты после T-4/2 | C | авт. | 96.2 | 100 |  | 92.5 | -3
9 | FIRCA33729 | Расход технологического воздуха после П-3а | м3/ч | авт. | 2520 | 67.6
10 | FIRCA33730 | Расход реакционной массы после колонны окисления №2 | м3/ч | авт. | 17.24 | 100 |  | 17.5 | -11 | 15.5 | 15.52 | 2023-05-25 10:37 | 2023-05-25 10:43 | 6 мин | 100% | 66.3%
11 | FIRC33740 | Расход шихты после T-4/3 | м3/ч | авт. | 18.87 | 97.6
12 | TIRCA31740 | Температура шихты после T-4/3 | C | авт. | 106 | 100
13 | FIRCA33746 | Расход технологического воздуха после П-3а | м3/ч | авт. | 2475 | 70.1
14 | FIRCA33747 | Расход реакционной массы перед E-12 | м3/ч | авт. | 17.86 | 76.2
15 | FIRC33750 | Расход шихты после T-4/4 | м3/ч | авт. | 18.74 | 74 |  | 18.87 | -5 | 18 | 18 | 2023-05-25 14:14 | 2023-05-25 14:16 | 2 мин | 74.4% | 72.4% | 18 | 3 | 18.8 |  | 2023-05-25 14:28 |  |  | 72.7%
[6 empty] | Изменение температуры 1-го слоя 4-ой установки окисления |  | 121 С |  |  | 121,5 C | 2023-05-25 14:14 | 2023-05-25 14:25
[6 empty] | Изменение температуры на выходе из Т-4/4 на 4-ой установке окисления |  | 81,8 С |  |  | 83 C | 2023-05-25 14:14 | 2023-05-25 14:25
16 | TIRCA31750 | Температура шихты после T-4/4 | C | авт. | 81.9 | 100
17 | FIRCA33759 | Расход технологического воздуха после П-3а | м3/ч | авт. | 2543 | 40.4 |  | 2572 | -5 | 2480 | 2480 | 2023-05-25 14:45 | 2023-05-25 14:50 | 5 мин | 42.1% | 41.2% | 2480 | 3 | 2560 | 2560 | 2023-05-25 14:52 | 2023-05-25 14:55 | 3 мин | 41.2% | 42.3%
18 | FIRCA33760 | Расход реакционной массы перед E-12 | м3/ч | авт. | 17.33 | 78.6 |  | 18.09 | -5 | 17.4 |  | 2023-05-25 14:58 |  |  | 100% |  | 17.38 | 8 | 18.8 | 18.16 | 2023-05-25 14:32 | 2023-05-25 14:40 | 8 мин | 79.9% | 100%
[6 empty] | Изменение уровня куба у 4-ой колонны оксиления | [10 empty] | 100%
19 | FIRC33770 | Расход шихты после T-4/5 | м3/ч | авт. | 18.58 | 82.4
20 | TIRCA31770 | Температура шихты после T-4/5 | C | авт. | 93 | 100
21 | FIRCA33776 | Расход технологического воздуха после П-3а | м3/ч | авт. | 2514 | 67.5
22 | FIRCA33777 | Расход реакционной массы перед E-12 | м3/ч | авт. | 17.92 |  |  | 18.1 | -5 | 17.9 | 17.9 | 2023-05-25 15:52 | 2023-05-25 15:57 | 5 мин | 75.5% | 73.1% | 17.9 | 3 | 18.2 | 18.04 | 2023-05-25 15:44 | 2023-05-25 15:51 |  | 72.4% | 75.2%
23 | FIRC33780 | Расход шихты после T-4/6 | м3/ч | авт. | 18.79 | 91.4 |  | 18.8 | -3 | 18.3 | 18.3 | 2023-05-25 16:03 | 2023-05-25 16:05 | 2 мин | 91.8% | 90.3% | 18.3 | 3 | 18.8 |  | 2023-05-25 16:10 | 2023-05-25 16:13 | 3 мин | 90.4% | 91.7%
24 | TIRCA31780 | Температура шихты после T-4/6 | C | авт. | 89.4 | 100
25 | FIRCA33789 | Расход технологического воздуха после П-3а | м3/ч | авт. | 2527 | 51.3
26 | FIRCA33790 | Расход реакционной массы перед E-12 | м3/ч | авт. | 16.85 | 60.1
27 | FIRC33080 | Расход шихты после T-4/7 | м3/ч | авт. | 19.987 | 67.5 |  | 19.97 | -3 | 19.5 | 19.49 | 2023-05-26 09:36 | 2023-05-26 09:40 | 4 мин | 68.2% | 66.4% | 19.56 | 3 | 19.9 | 20.1 | 2023-05-26 09:43 | 2023-05-26 09:47 | 4 мин | 66.4% | 68.4%
28 | TIRCA31600 | Температура шихты после T-4/7 | C | авт. | 88.5 | 100
29 | FIRCA33090 | Расход технологического воздуха после П-3а | м3/ч | авт. | 2062 | 41.3 |  | 2162 | -3 | 2060 | 2063 | 2023-05-26 10:25 | 2023-05-26 10:29 | 4 мин | 43.8% | 41.9% | 2054 | 2 | 2154 | 2166 | 2023-05-26 10:17 | 2023-05-26 10:21 | 4 мин | 41.8% | 44.1%
30 | FIRCA33010 | Расход реакционной массы перед E-12 | м3/ч | авт. | 18.75 | 54.5 |  | 18.83 | -3 | 18.4 | 18.33 | 2023-05-26 09:59 | 2023-05-26 10:03 | 4 мин | 54.2% | 53.4% | 18.34 | 3 | 18.7 | 18.62 | 2023-05-26 10:08 | 2023-05-26 10:12 | 4 мин | 53.5% | 54.5%
31 | FIRCA33802 | Расход реакционной массы в К-14/1 | м3/ч | авт. | 26.15 | 34.3 |  | 27.3 | -3 | 26.5 | 26.8 | 2023-05-26 10:39 | 2023-05-26 10:45 | 6 мин | 34.2% | 33.6% | 27.8 | 3 | 27 | 25-28 | 2023-05-26 10:56 | 2023-05-26 10:59 | 3 мин | 33.6% | 34% | Колебанире по синусоиде - отклонения от 25 до 28
32 | TIRCA318061 | Температура * после T-15/1 | C | авт. | 92.9 | 36.2
33 | FIRCA33812 | Расход реакционной массы в К-14/2 | м3/ч | авт. | 35 | 44.3 |  | 35.52 | -3 | 35 | 35 | 2023-05-26 11:08 | 2023-05-26 11:10 | 2 мин | 45.3% | 35.12 | 35.2 | 3 | 35.5 | 35.4 | 2023-05-26 11:01 | 2023-05-26 11:02 | 1 мин | 44.5% | 45%
34 | TIRCA318161 | Температура * после T-15/2 | C | авт. | 93 | 48
35 | FIRCA33822 | Расход реакционной массы в К-14/3 | м3/ч | авт. | 36.27 | 93.5 |  | 36.02 | -3 | 35.5 | 35.5 | 2023-05-26 11:44 | 2023-05-26 11:50 | 6 мин | 91% | 88% | 35.5 | 3 | 36 | 36.08 | 2023-05-26 11:56 | 2023-05-26 12:00 | 4 мин | 88% | 91%
36 | TIRCA318261 | Температура * после T-15/3 | C | авт. | 92.9 | 53.6
37 | FIRCA33101 | Расход реакционной массы в К-14/4 | м3/ч | авт. | 31.95 | 47.2 |  | 32.8 | -3 | 32.3 | 32.26 | 2023-05-26 12:13 | 2023-05-26 12:16 | 3 мин | 49.6% | 48.1% | 32.24 | 3 | 32.8 | 32.77 | 2023-05-26 12:08 | 2023-05-26 12:03 | 5 мин | 48% | 49.6%
38 | TIRCA31630 | Температура * после T-15/4 | C | авт. | 93.1 | 44.1
39 | TIRCA318531 | Температура * после T-25/1 | C | авт. | 91.3 | 33.1 | [10 empty] | 91.3 | 3 | 92 | 92.2 | 2023-05-29 11:08 | 2023-05-29 11:13 | 5 мин | 33.2% | 33.1%
40 | TIRCA318631 | Температура * после T-25/2 | C | авт. | 92.2 | 31.9
41 | TIRCA318731 | Температура * после T-25/3 | C | авт. | 92.7 | 24.3
42 | TIRCA31650 | Температура * после T-25/4 | C | авт. | 92.8 | 27.8
43 | TIRCA317011 | Температура 1-ой секции 1-ой колонны оксисления | C | авт. | 123.6 | 31.8 |  | 123.6 |  | 124 |  | 2023-05-25 11:16 |  |  | 31.3%
45 | TIRCA317021 | Температура 2-ой секции 1-ой колонны оксисления | C | авт. | 122.1 | 11.7
46 | TIRCA317031 | Температура 3-ой секции 1-ой колонны оксисления | C | авт. | 120 | 6.7 | Почти закрыт!
47 | TIRCA317041 | Температура 4-ой секции 1-ой колонны оксисления | C | авт. | 118.1 | 1.6 | Почти закрыт!
48 | TIRCA317051 | Температура 5-ой секции 1-ой колонны оксисления | C | авт. | 116 | 29.4
49 | TIRCA317061 | Температура 6-ой секции 1-ой колонны оксисления | C | авт. | 111.5 | 23.8
50 | TIRCA317071 | Температура 7-ой секции 1-ой колонны оксисления | C | авт. | 108.5 | 12.1
61 | TIRCA317081 | Температура 8-ой секции 1-ой колонны оксисления | C | авт. | 105.5 | 19.1
| TIRCA317011 | Температура 1-ой секции 2-ой колонны оксисления | C | авт. | 122 | 88.8 | В насыщении!
| TIRCA317021 | Температура 2-ой секции 2-ой колонны оксисления | C | авт. | 121.6 | 0 | Закрыт!
| TIRCA317031 | Температура 3-ой секции 2-ой колонны оксисления | C | авт. | 120.1 | 3.6 | Почти закрыт!
| TIRCA317041 | Температура 4-ой секции 2-ой колонны оксисления | C | авт. | 118.3 | 14.9
| TIRCA317051 | Температура 5-ой секции 2-ой колонны оксисления | C | авт. | 116.1 | 3.7 | Почти закрыт!
| TIRCA317061 | Температура 6-ой секции 2-ой колонны оксисления | C | авт. | 111.7 | 33
| TIRCA317071 | Температура 7-ой секции 2-ой колонны оксисления | C | авт. | 108.5 | 44.1
| TIRCA317081 | Температура 8-ой секции 2-ой колонны оксисления | C | авт. | 105.6 | 21.7
|  | Температура 1-ой секции 3-ой колонны оксисления | C | авт. | 123.5 | 21.9 |  | 123.965 | -2 | 123.5 | 123.5 | 2023-05-30 14:38 | 2023-05-30 14:50 | 12 мин | 32.1% |  | 123.5 | 2 | 124 | 123.984 | 2023-05-30 14:17 | 2023-05-30 14:34 | 17 мин | 23% | 32.3% | Работает замечательно
|  | Температура 2-ой секции 3-ой колонны оксисления | C | авт. | 122 | 19.1
|  | Температура 3-ой секции 3-ой колонны оксисления | C | авт. | 119.9 | 1.1 | Почти закрыт!
|  | Температура 4-ой секции 3-ой колонны оксисления | C | авт. | 117.9 | 16.7 | Почти закрыт!
|  | Температура 5-ой секции 3-ой колонны оксисления | C | авт. | 114.6 | 0 | Почти закрыт!
|  | Температура 6-ой секции 3-ой колонны оксисления | C | авт. | 111.3 | 8.5 | Почти закрыт!
|  | Температура 7-ой секции 3-ой колонны оксисления | C | авт. | 105.6 | 0 | Почти закрыт!
|  | Температура 8-ой секции 3-ой колонны оксисления | C | авт. | 104.8 | 30.3
|  | Температура 1-ой секции 4-ой колонны оксисления | C | авт. | 120.8 | 100 | В насыщении!
|  | Температура 2-ой секции 4-ой колонны оксисления | C | авт. | 121.9 | 0 | Почти закрыт!
|  | Температура 3-ой секции 4-ой колонны оксисления | C | авт. | 119.6 | 10.1 | Почти закрыт!
|  | Температура 4-ой секции 4-ой колонны оксисления | C | авт. | 118 | 27
|  | Температура 5-ой секции 4-ой колонны оксисления | C | авт. | 116 | 22.8
|  | Температура 6-ой секции 4-ой колонны оксисления | C | авт. | 112.5 | 24.9
|  | Температура 7-ой секции 4-ой колонны оксисления | C | авт. | 109.5 | 21.2
|  | Температура 8-ой секции 4-ой колонны оксисления | C | авт. | 106.7 | 4.9 | Почти закрыт!
|  | Температура 1-ой секции 5-ой колонны оксисления | C | авт. | 123.5 | 57.7 | В насыщении! | [9 empty] | 123.599 | 2 | 124 | 123.64 | 2023-05-30 14:41 | 2023-05-30 15:29 | 48 мин | 87% | 100% | В насыщении!
|  | Температура 2-ой секции 5-ой колонны оксисления | C | авт. | 121.9 | 0 | Почти закрыт!
|  | Температура 3-ой секции 5-ой колонны оксисления | C | авт. | 119.9 | 10.6 | Почти закрыт!
|  | Температура 4-ой секции 5-ой колонны оксисления | C | авт. | 117.9 | 19.4 | Почти закрыт!
|  | Температура 5-ой секции 5-ой колонны оксисления | C | авт. | 115.6 | 0 | Почти закрыт!
|  | Температура 6-ой секции 5-ой колонны оксисления | C | авт. | 111.9 | 32.1
|  | Температура 7-ой секции 5-ой колонны оксисления | C | авт. | 107.8 | 0 | Почти закрыт!
|  | Температура 8-ой секции 5-ой колонны оксисления | C | авт. | 105.4 | 18.2
|  | Температура 1-ой секции 6-ой колонны оксисления | C | авт. | 123.7 | 83.3
|  | Температура 2-ой секции 6-ой колонны оксисления | C | авт. | 121.5 | 5 | Почти закрыт!
|  | Температура 3-ой секции 6-ой колонны оксисления | C | авт. | 120 | 20.8
|  | Температура 4-ой секции 6-ой колонны оксисления | C | авт. | 118 | 1.9 | Почти закрыт!
|  | Температура 5-ой секции 6-ой колонны оксисления | C | авт. | 116.7 | 29
|  | Температура 6-ой секции 6-ой колонны оксисления | C | авт. | 111.5 | 6.7
|  | Температура 7-ой секции 6-ой колонны оксисления | C | авт. | 108.5 | 32
|  | Температура 8-ой секции 6-ой колонны оксисления | C | авт. | 103 | 5 | Почти закрыт!
|  | Температура 1-ой секции 7-ой колонны оксисления | C | авт. | 119 | 100 | В насыщении!
|  | Температура 2-ой секции 7-ой колонны оксисления | C | авт. | 120.1 | 0 | Почти закрыт!
|  | Температура 3-ой секции 7-ой колонны оксисления | C | авт. | 120.3 | 0 | Почти закрыт!
|  | Температура 4-ой секции 7-ой колонны оксисления | C | авт. | 118.4 | 10 | Почти закрыт!
|  | Температура 5-ой секции 7-ой колонны оксисления | C | авт. | 115.9 | 11.1 | Почти закрыт!
|  | Температура 6-ой секции 7-ой колонны оксисления | C | авт. | 111.6 | 100 | В насыщении!
|  | Температура 7-ой секции 7-ой колонны оксисления | C | авт. | 108.4 | 86.8
|  | Температура 8-ой секции 7-ой колонны оксисления | C | авт. | 104.4 | 47.3

## Настроенные ПИДы
№ | Позиция | Описание | Изменеия | Статус | Заметка
1 | FIRC33765 | Расход ИПБ из ц.0401
2 | TIRC31713 | Температура умягченной воды
3 | FIRC33700 | Расход шихты после T-4/1
4 | TIRCA31700 | Температура шихты после T-4/1
5 | FIRCA33709 | Расход технологического воздуха после П-3а | Настроили | Хорошо
6 | FIRCA33701 | Расход реакционной массы перед E-12 | Настроили | Хорошо
7 | FIRC33720 | Расход шихты после T-4/2 | Настроили | Хорошо
8 | TIRCA31720 | Температура шихты после T-4/2
9 | FIRCA33729 | Расход технологического воздуха после П-3а
10 | FIRCA33730 | Расход реакционной массы перед E-12 | Настроен | Отлично
11 | FIRC33740 | Расход шихты после T-4/3
12 | TIRCA31740 | Температура шихты после T-4/3
13 | FIRCA33746 | Расход технологического воздуха после П-3а | Настроен | Отлично
14 | FIRCA33747 | Расход реакционной массы перед E-12
15 | FIRC33750 | Расход шихты после T-4/4 | Настроен | Отлично
16 | TIRCA31750 | Температура шихты после T-4/4
17 | FIRCA33759 | Расход технологического воздуха после П-3а | Настроен | Отлично
18 | FIRCA33760 | Расход реакционной массы перед E-12 | Настроен | Хорошо
19 | FIRC33770 | Расход шихты после T-4/5
20 | TIRCA31770 | Температура шихты после T-4/5
21 | FIRCA33776 | Расход технологического воздуха после П-3а
22 | FIRCA33777 | Расход реакционной массы после колонны окисления №5 | Настроен | Нормально
23 | FIRC33780 | Расход шихты после T-4/6 | Настроен | Отлично | Настроена оч хорошо, без колебаний и быстрый
24 | TIRCA31780 | Температура шихты после T-4/6
25 | FIRCA33789 | Расход технологического воздуха после П-3а
26 | FIRCA33790 | Расход реакционной массы перед E-12
27 | FIRC33080 | Расход шихты после T-4/7 |  |  | Можно настроить
28 | TIRCA31600 | Температура шихты после T-4/7
29 | FIRCA33090 | Расход технологического воздуха после П-3а | Настроен | Отлично | Плавно и долго - хорошо для тех воздуха
30 | FIRCA33010 | Расход реакционной массы перед E-12
31 | FIRCA33802 | Расход реакционной массы в К-14/1 | * | * | Настроить невозможно
32 | TIRCA318061 | Температура * после T-15/1
33 | FIRCA33812 | Расход реакционной массы в К-14/2 | Настроили | Отлично
34 | TIRCA318161 | Температура * после T-15/2
35 | FIRCA33822 | Расход реакционной массы в К-14/3 | Настроили | Хорошо
36 | TIRCA318261 | Температура * после T-15/3
37 | FIRCA33101 | Расход реакционной массы в К-14/4 | Настроили | Отлично
38 | TIRCA31630 | Температура * после T-15/4
39 | TIRCA318531 | Температура * после T-25/1
40 | TIRCA318631 | Температура * после T-25/2
41 | TIRCA318731 | Температура * после T-25/3
42 | TIRCA31650 | Температура * после T-25/4 | Настроили | Отлично